제 작 사 양 서

품   명 : OPEN COIL HEATER

모   델 : DEOH - 4HP

규   격 : 3Φ 380V 12KW (12 KW *1 STEP)

도   번 : DSH011208B

날   짜 : 2002. 2. 8.

귀중

| 작 성 | 검 토 | 승 인 |
| --- | --- | --- |

품명: ELECTRIC HEATER

날짜: 2002. 2. 8.

1.적 용

이 사양은              의  OPEN COIL TYPE ELCTRIC HEATER에 적용한다.

| 분류 품명 | ELECTRIC HEATER |
| --- | --- |
| 정격 전압 | 3 380V |
| 용 량 | 12KW(1STEP) |
| 표준저항 (STEP별) | 24.06Ω |
| 정격전류 (STEP별) | 18.2A |
| HEATER 규격 /EA | 1000W/EA |
| 2.부품 재질 - HEATER |  |
| 품 목 | 재 질 |
| 발열체 | NIKROTHAL 80Plus 또는 동등품을 사용할 것. |
| TERMINAL & NUT | SS41 |
| 절연애자 | 고온(1500ºC )에 견딜 수 있는 CERAMIC 재질을 사용 할 것. |
| UNIT CASE | SGCC 1.2t를 사용할 것.(또는 SUS 304) |
| 내열선 | 열에 견딜 수 있는 내열 전선을 사용할 것(GB WIRE / TEFRON WIRE) |
| 바이메탈 | 우성바이콘사의 자동 90ºC OFF(75ºC ON), 수동복귀형 120ºC를 직렬연결할 것. |

3.ELECTRIC HEATER 기술수준

3-1  절연저항 TEST

상온에서 충전부와 비충전부를 500V 절연저항계로 측정 했을 때 100MΩ 이상일 것.

3-2  내전압 TEST

AC 1800V/MIN에  이상이 없을 것.(상온에서 누설전류 5mA)

3-3  소비전력 TEST

정격전압을 인가 했을 때 소비전력이 정격용량의 +5% ~ -5% 이내일 것 .

3-4  반복 통전 TEST (개발시험에 한함)

유풍상태에서 정격전압의 120%를 인가하여 30분 통전,15분 휴지를 300회 반복 후

상기 절연저항,내전압,소비전력항목을 만족할 것.

  - 진동,충격 방지

사용되는 모든 부품은 진동으로 인한 풀림,변형이 일어나지 않도록 한다.

4. 기타 사항

4-1  제출 서류

- 제작사양서

- 시험성적서

- 도면

4-2  외관

흠,균열 등 성능을 저하할 수 있는 어떠한 결함도 없을 것.

4-3  포장

운반,이동,취급 시 제품의 손상이 생기지 않아야 하며

박스 겉면에 용량 및 기종 표기할 것

5-4  MARKING

도번,전원,용량,제조회사명 등을 AL.스티커로  표시한다.

4-5 HEATER 보호장치

과열방지용 T/C를 부착한다.(도면에 표기)

EHC 試驗 成績書

품명: ELECTRIC  HEATER

날짜: 2002 . 2 . 8.

귀중

-------------------------------

* 검사 품목 (TEST ITEM)

| 품 명 | DEH-4HP | P / NO | DSH011208A |
| --- | --- | --- | --- |
| 규 격 | 3Φ 380V 12 KW | 온도,습도 | 상 온 |
| STEP / 결선 | 12 KW * 1 단 Y 결선 | 시 료 수 | 1 SET |

* 일반검사 항목 (TEST OPTION)

| 항 목 | 기 준 | 검 사 방 법 | 검사 결과 | 판 정 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 합 | 불 |
| 절 연 저 항 | HEATER - FRAME 100 MΩ 이상 | 500V 절연MEGGER | ∞ | O |  |
| 내 전 압 | HEATER - FRAME 1500V / 분 | 5000V 내전압기 | 견딤 | O |  |
| 용 량 (STEP별) | 12kw (저항 22.9 - 25.2 ) + 5 % ~ - 5 % | DIGITAL TESTER | 12.1 KW | O |  |
| 기 장 | 도면에 의한 치수 | 허용오차 이내 | 범위이내 | O |  |

* 선별 검사 내역 (RANDOM TESTING)

| KW 구분 | 절연 저항 | 내 전 압 | 용 량 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| * Note. 기타 흠,균열,비틀림등 성능을 저하시키는 결함이 발견되지 않을것. 작 성 | 검 토 | 승 인 |
| --- | --- | --- |